Основные технические характеристики фильтров ФМФ.

| Обозначение | DN | D, ВхВ | D1 | L | H | C | L1 | H1 | d | Кол-во n, шт | Масса, кг | Размер ячейки фильтрующей сетки в свету | Гидравлическое сопротивление S, м/( м3/ч)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФМФ-50 | 50 | 125х125 | 125 | 230 | 140 | – | 280 | 200 | 18 | 4 | 10,0 | 1,4х1,4 | 16,6×10-4 |
| ФМФ-65 | 65 | 140х140 | 145 | 290 | 165 | – | 355 | 250 | 18 | 4 | 16,5 |  | 6,4×10-4 |
| ФМФ-80 | 80 | 195 | 160 | 310 | 195 | – | 385 | 275 | 18 | 8 | 20,5 |  | 3,15×10-4 |
| ФМФ-100 | 100 | 215 | 180 | 350 | 215 | – | 425 | 315 | 18 | 8 | 26,0 |  | 1,33×10-4 |
| ФМФ-150 | 150 | 240 | 240 | 480 | 320 | 285 | 645 | 490 | 22 | 8 | 75,0 | 2х2 | 0,161×10-4 |
| ФМФ-200 | 200 | 335 | 295 | 650 | 415 | 370 | 865 | 650 | 22 | 12 | 145,0 |  | 0,077×10-4 |