Предназначен  для  использования в качестве запорного устройства с дистанционным электрическим управлением на трубопроводах  различных систем.

| Обозначение | Условное обозначение | Проход условный DN | Материал основных деталей | Температура рабочей среды, ºС | Исполнение | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВИЛН.492172.016 | КЭМ-10 | 10 | Ст. 3 сп | От 1 до 100 (вода) | Без ручного дублера | 1,00 |
| -01 | -01 |  | Сталь 12Х18Н9Т |  |  |  |
| -02 | -02 |  | Латунь ЛС 59-1 |  |  | 1,03 |
| -03 | -03 |  | Ст. 3 сп |  | С ручным дублером | 1,04 |
| -04 | -04 |  | Сталь 12Х18Н9Т |  |  |  |
| -05 | -05 |  | Латунь ЛС 59-1 |  |  | 1,07 |
| -06 | -06 |  | Ст. 3 сп |  | Без ручного дублера | 1,00 |
| -07 | -07 |  | Сталь 12Х18Н9Т | От –20 до +100 (воздух, газы) |  |  |
| -08 | -08 |  | Латунь ЛС 59-1 |  |  | 1,03 |
| -09 | -09 |  | Ст. 3 сп |  | С ручным дублером | 1,04 |
| -10 | -10 |  | Сталь 12Х18Н9Т |  |  |  |
| -11 | -11 |  | Латунь ЛС 59-1 |  |  | 1,07 |
| ВИЛН.492172.017 | КЭМ-15 | 15 | Ст. 3 сп |  | Без ручного дублера | 1,02 |
| -01 | -01 |  | Сталь 12Х18Н9Т |  |  |  |
| -02 | -02 |  | Латунь ЛС 59-1 |  |  | 1,05 |
| -03 | -03 |  | Ст. 3 сп |  | С ручным дублером | 1,06 |
| -04 | -04 |  | Сталь 12Х18Н9Т |  |  |  |
| -05 | -05 |  | Латунь ЛС 59-1 |  |  | 1,09 |
| -06 | -06 |  | Ст. 3 сп |  | Без ручного дублера | 1,02 |
| -07 | -07 |  | Сталь 12Х18Н9Т |  |  |  |
| -08 | -08 |  | Латунь ЛС 59-1 |  |  | 1,05 |
| -09 | -09 |  | Ст. 3 сп |  | С ручным дублером | 1,06 |
| -10 | -10 |  | Сталь 12Х18Н9Т |  |  |  |
| -11 | -11 |  | Латунь ЛС 59-1 |  |  | 1,09 |

Пропуск среды в затворе при (Р от 0,1 до 2,5 МПа…….………………………………не допускается

Перепад давления на закрытом клапане обеспечивающий открытие затвора (Р,МПа ..от 0,05 до 2,5       Рабочая среда………………………………………...……………………..вода, воздух, инертные газы

Степень защиты оболочки электромагнитного привода…..……………………………………….IP 65

Присоединение к трубопроводу…………………………..………………………….…..…….муфтовое   Климатическое исполнение……………………………………...….…………..У3, Т3  ГОСТ 15150-69

Изготовление и приемка…….……………….………………..……...…….ТУ 3742-022-05749381-2000

РРрррр

Рисунок 2

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.

Гарантийная наработка – 120000 циклов.

Пример обозначения клапана электромагнитного DN 10, Рр 2,5 МПа, из стали 3, без ручного дублера, с номинальным напряжением 220 В постоянного тока при заказе и в документации другой продукции: «Клапан электромагнитный DN 10   КЭМ-10-06 (ВИЛН.492172.016 -06)   220 В постоянного тока ТУ 3742-022-05749381-2000».

| Обозначение | Условное обозначение | Рисунок | Характеристики электромагнита |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Переменный ток | Постоянный ток |
|  |  |  | Напряжение, В | Частота, Гц | Мощность, В·А | Напряжение, В | Мощность, Вт |
| ВИЛН.492172.016 | КЭМ-10 | 1 | 24, 127, 220, 380 220 | 50 60 | 30 | - | - |
| -01 | -01 |  |  |  |  |  |  |
| -02 | -02 |  |  |  |  |  |  |
| -03 | -03 | 2 |  |  |  |  |  |
| -04 | -04 |  |  |  |  |  |  |
| -05 | -05 |  |  |  |  |  |  |
| -06 | -06 | 1 | - | - | - | 12, 24, 110, 220 | 18 |
| -07 | -07 |  |  |  |  |  |  |
| -08 | -08 |  |  |  |  |  |  |
| -09 | -09 | 2 |  |  |  |  |  |
| -10 | -10 |  |  |  |  |  |  |
| -11 | -11 |  |  |  |  |  |  |
| ВИЛН.492172.017 | КЭМ-15 | 1 | 24, 127, 220, 380 220 | 50 60 | 30 | - | - |
| -01 | -01 |  |  |  |  |  |  |
| -02 | -02 |  |  |  |  |  |  |
| -03 | -03 | 2 |  |  |  |  |  |
| -04 | -04 |  |  |  |  |  |  |
| -05 | -05 |  |  |  |  |  |  |
| -06 | -06 | 1 | - | - | - | 12, 24, 110, 220 | 18 |
| -07 | -07 |  |  |  |  |  |  |
| -08 | -08 |  |  |  |  |  |  |
| -09 | -09 | 2 |  |  |  |  |  |
| -10 | -10 |  |  |  |  |  |  |
| -11 | -11 |  |  |  |  |  |  |

Рабочее положение на горизонтальном трубопроводе – электромагнитом вверх.

Допустимое отклонение от вертикали - не более 15(.

# Text boxes

56

88

Рисунок 1

U

G 3/8 (DN 10)

75

55

МН02

14

##### КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ                                     Pp 2,5 МПа (25 кгс/см2)

2/2

G 1/2 (DN 15)

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ Рр 2,5 МПа (25 кгс/см2)

КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ Рр 2,5 МПа (25 кгс/см2)

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ошибка! Ошибка связи.