## ПАСПОРТ

# ТС - 001

Производитель:  ELBI S.p.A., Via Buccia, 9 Limena 35010 (PD)-IT 
TEL +39/049/8840677; FAX +39/049/8841610, www.elbi.it

# МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК

ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

Серия ER CE, ERCE, DL

ER CE                    ERCE                          DL

- Назначение и область применения.

Баки предназначены для компенсации температурного расширения воды, сглаживание колебаний давления и компенсации гидравлических ударов в системах отопления с температурой теплоносителя до 100ºС. В качестве теплоносителя может использоваться сетевая вода по СНиП 2.04.07, а также водно-гликолевые смеси.

- Технические характеристики

Таблица 1

| Модель/ емкость в л. | Высота,H, мм | Диаметр,D, мм | Максимальное рабочее давление,бар | Давление газовой подушки, бар | Присоед. Размер | Срок службы, лет | Интервал рабочих температур,ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ER 8 CE | 300 | 205 | 8 | 1,5 | ¾” | 15 | -10ºС +100º |
| ER 12 CE | 300 | 270 | 8 | 1,5 | ¾” | 15 | -10ºС +100º |
| ER 18 CE | 410 | 270 | 8 | 1,5 | ¾” | 15 | -10ºС +100º |
| ER 24 CE | 355 | 320 | 8 | 1,5 | ¾” | 15 | -10ºС +100º |
| ERCE 35 | 390 | 400 | 10 | 1,5 | ¾” | 15 | -10ºС +100º |
| ERCE 50 | 500 | 400 | 10 | 1,5 | ¾” | 15 | -10ºС +100º |
| ERCE 80 | 840 | 400 | 10 | 1,5 | ¾” | 15 | -10ºС +100º |
| ERCE 100 | 795 | 500 | 10 | 1,5 | ¾” | 15 | -10ºС +100º |
| ERCE 150 | 1025 | 500 | 10 | 1,5 | ¾” | 15 | -10ºС +100º |
| ERCE 200 | 1100 | 600 | 10 | 1,5 | 1” | 15 | -10ºС +100º |
| ERCE 300 | 1265 | 650 | 10 | 1,5 | 1” | 15 | -10ºС +100º |
| ERCE 500 | 1425 | 775 | 10 | 1,5 | 1” | 15 | -10ºС +100º |
| ERL 750 CE | 1960 | 800 | 10 | - | 2” | 15 | -10ºС +100º |
| ERL 1000 CE | 2340 | 800 | 10 | - | 2” | 15 | -10ºС +100º |
| ERL 2000 CE | 2750 | 1100 | 10 | - | 3” | 15 | -10ºС +100º |
| ERL 3000 CE | 3100 | 1250 | 10 | - | 3” | 15 | -10ºС +100º |
| ERL 5000 CE | 3420 | 1550 | 10 | - | 3” | 15 | -10ºС +100º |

- Рекомендации по подбору бака

Расчет емкости расширительного бака  для системы отопления  рекомендуется производить по следующей формуле:

, л,

где: Vc – объем теплоносителя в системе отопления, (для  ориентировочных расчетов допускается принимать по таблице 4)

e – коэффициент расширения теплоносителя  при  известных параметрах холодной и сетевой воды ( см. таблицу 2,3);

Рmin –  абсолютное давление газовой подушки расширительного бака (избыточное давление заводской настройки приведено в таблице 1);

Рmax – абсолютное  рабочее давление в системе отопления на уровне установки бака.

Таблица 2. Физические свойства воды при различных температурах

| Температура, Т, ºС | Плотность, (, кг/м3 | Удельный объем, V',м3/1000кг | Коэффициент расширения воды |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 999,8 | 1,0002 | 0 |
| 10 | 999,6 | 1,0004 | 0,0002 |
| 20 | 998,2 | 1,0018 | 0,0016 |
| 30 | 995,6 | 1,0044 | 0,0042 |
| 40 | 992,2 | 1,0079 | 0,0077 |
| 50 | 988 | 1,0121 | 0,0119 |
| 60 | 983,2 | 1,0171 | 0,0167 |
| 70 | 977,7 | 1,0228 | 0,0226 |
| 80 | 971,8 | 1,0290 | 0,0288 |
| 90 | 963,5 | 1,0359 | 0,0357 |
| 100 | 958,3 | 1,0435 | 0,0433 |

Таблица 3. Коэффициент расширения  водно-гликолевых смесей

| Температура ,С | Содержание этиленгликоля в воде,% |
| --- | --- |
|  | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 70% | 90% |
| 0 | 0,0002 | 0,0032 | 0,0064 | 0,0096 | 0,0128 | 0,0160 | 0,0224 | 0,0288 |
| 10 | 0,0004 | 0,0034 | 0,0066 | 0,0098 | 0,0130 | 0,0162 | 0,0226 | 0,0290 |
| 20 | 0,0018 | 0,0048 | 0,0080 | 0,0112 | 0,0144 | 0,0176 | 0,0240 | 0,0304 |
| 30 | 0,0044 | 0,0074 | 0,0106 | 0,0138 | 0,0170 | 0,0202 | 0,0266 | 0,0330 |
| 40 | 0,0079 | 0,0109 | 0,0141 | 0,0173 | 0,0205 | 0,0237 | 0,0301 | 0,0365 |
| 50 | 0,0121 | 0,0151 | 0,0183 | 0,0215 | 0,0247 | 0,0279 | 0,0343 | 0,0407 |
| 60 | 0,0171 | 0,0201 | 0,0232 | 0,0263 | 0,0294 | 0,0325 | 0,0387 | 0,0449 |
| 70 | 0,0228 | 0,0258 | 0,0288 | 0,0318 | 0,0348 | 0,0378 | 0,0438 | 0,0498 |
| 80 | 0,0290 | 0,0320 | 0,0349 | 0,0378 | 0,0407 | 0,0436 | 0,0494 | 0,0552 |
| 90 | 0,0359 | 0,0389 | 0,0417 | 0,0445 | 0,0473 | 0,0501 | 0,0557 | 0,0613 |
| 100 | 0,0435 | 0,0465 | 0,0491 | 0.0517 | 0,0543 | 0,0569 | 0,0621 | 0,0673 |

Таблица 4. Ориентировочный объем воды в элементах системы отопления и ГВС

| Элементы системы | Объем воды в литрах на единицу мощности: |
| --- | --- |
|  | КВт | Ккал/час | Btu | Джоуль |
| Отопительные конвекторы | 8,0 | 6,9 | 2,0 | 1,9 |
| Конвекторы системы вентиляции | 10,0 | 8,6 | 2,5 | 2.4 |
| Теплообменник | 11 | 9,5 | 2,8 | 2,6 |
| Отопительные радиаторы | 15,0 | 12,9 | 3,8 | 3.6 |
| Теплые полы | 20 | 17,2 | 5 | 4,8 |

- Устройство и принцип работы

Корпус баков выполняется из углеродистой стали. Внутри корпуса  	баков объемом 8-500л расположена несменная мембрана  из 	стирол-бутадиенового каучука (SBR), разделяя корпус на  	жидкостную и газовую полости. Низ бака имеет 	присооединительный штуцер с наружной резьбой. Сверху корпуса ER CE 2 - 24                  имеется ниппель, соединенный с газовой полостью. Ниппель 		    позволяет поддерживать расчетное давление воздушной подушки.      	Баки объемом 35л и 50 л имеют кронштейны для настенного 	крепления. Наружная поверхность баков покрыта 	термостабилизированной 	эпокисдной эмалью красного 	цвета (RAL 3000). У баков объемом 750 и более литров  	мембрана сменная.

ER CE 35 - 50

ERCE 80 - 500

DL  750 - 5000

- Указания по монтажу бака

Мембранный бак должен устанавливаться в месте, доступном для обслуживания,  в котором бак будет защищен от механических повреждений, вибраций и атмосферных воздействий.

На трубопроводе, соединяющем бак с  магистралью, не допускается установка запорной  арматуры.

Бак рекомендуется устанавливать так, чтобы  жидкость в бак поступала сверху вниз для баков объемом 8 - 50л. Для баков объемом 80 - 5000л подключение снизу. Это гарантирует отсутствие воздуха внутри мембраны. Для баков объемом 500л и более требуется установка воздухоотводчиков.

Рекомендуется устанавливать бак в точке минимального расчетного давления в системе.

Пример установки  мембранного бака показан на рисунке.

Перед сдачей системы в эксплуатацию система отопления подлежит гидравлическому испытанию. Каждый бак серии ER СE, ERCE и DL проходит заводское испытание давлением, в 1,5 раза превышающем рабочее, указанное в таблице 1. Продолжительность заводского испытания повышенным давлением составляет 30 мин. Если при гидравлическом испытании системы предусматривается  превышение  приведенных параметров, то перед испытаниями бак должен быть отсоединен от системы и подводящий трубопровод заглушен.

Перед монтажом бака необходимо проверить манометром давление газовой подушки, которое должно соответствовать данным в таблице 1.

Если по расчету требуется изменить заводскую установку давления в газовой подушке бака, то для  снижения давления, газ стравливается путем нажатия на клапан ниппеля, находящегося под пластиковой крышкой. Для того, чтобы увеличить давление, к ниппелю присоединяется  воздушный насос.

- Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

При эксплуатации мембранного бака необходимо не реже 1 раза в месяц проверять давление газовой подушки. В случае отклонения от расчетных данных, давление следует откорректировать в соответствии с указаниями раздела 5.

В случае установки в  существующую систему отопления дополнительных отопительных приборов,  водонагревателей и т.п. емкость бака должна быть пересчитана в соответствии с изменившимся объемом требуемого теплоносителя.

Если в систему отопления, рассчитанную на один тип теплоносителя, заливается теплоноситель  с другими параметрами плотности и  температурного расширения, емкость бака должна быть соответственно пересчитана.

Не рекомендуется производить подкачку воздушной подушки при помощи компрессоров. Так как это может привести к попаданию в газовую полость агрессивных к материалу бака и мембраны веществ.

- Возможные неисправности и способы их устранения

| Возможная неисправность | Вероятная причина | Метод устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Отсутствует давление газовой подушки. Подкачкой давление восстановить не удается | Неисправность ниппеля | Заменить ниппель | Проводится в сервисной организации |
| При попытке стравливания воздуха через ниппель, из него выходит вода | Нарушение герметичности мембраны | Бак подлежит замене |  |

- Меры безопасности

Мембранный бак должен устанавливаться и обслуживаться персоналом, имеющим  соответствующую квалификационную группу по технике безопасности.

Монтаж и демонтаж баков производится при отсутствии давления в трубопроводе.

Запрещается эксплуатировать бак в системе, не снабженной предохранительным клапаном. При этом уставка клапана не должна превышать максимальное рабочее давление бака.

- Упаковка, хранение и транспортировка.

Баки  должны храниться в упаковке предприятия –изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69 .

Транспортировка баков  должна осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 6019-83 .

Транспортирование авиатранспортом допускается только в герметизированных отапливаемых отсеках.

- Комплектность поставки

| № | Наименование | Количество, шт | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бак мембранный | 1 |  |
| 2 | Паспорт | 1 |  |
| 3 | Упаковка | 1 |  |

- Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие баков мембранных ER СE, ERCE, ERL CE  требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на  все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникши по вине потребителя в результате  нарушения правил, изложенных в настоящем Паспорте.

# Text boxes

###### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

БАК МЕМБРАННЫЙ серии ER CE, ERCE, ERL CE

| № | Марка бака | Количество, шт |
| --- | --- | --- |

Дата продажи _________________                 Штамп или печать торгующей

Продавец        _________________                   организации

Гарантийный срок  - 12 месяцев со дня продажи

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

- Заявление в произвольной форме, в котором указываются:

  - название организации или Ф.И.О. покупателя;

  - фактический адреса покупателя и контактный телефон;

  - название  и адрес организации, производившей монтаж;

  - краткое описание параметров системы,  в которой использовалось изделие;

  - краткое описание дефекта.

- Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).

- Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.

- Настоящий гарантийный талон.