## ПАСПОРТ

# ТС - 002

Производитель:  ELBI S.p.A., Via Buccia, 9 Limena 35010 (PD)-IT 
TEL +39/049/8840677; FAX +39/049/8841610, www.elbi.it

# ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МЕМБРАННЫЙ ГИДРОАККУМУЛЯТОРНЫЙ БАК ДЛЯ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

СО СМЕННОЙ МЕМБРАНОЙ

Серия AC СЕ, AFV CE, DL

AC CE                    AFV CE                                   DL

- Назначение и область применения.

Баки предназначены для поддержания требуемого  давления, сглаживания колебаний давления, компенсации гидравлических ударов и накопления запаса воды в системах холодного ( в том числе питьевого по ГОСТ 2874-98)  и горячего водоснабжения. Допускается использование в системах отопления (по СНиП 2.04.07) с температурой  теплоносителя не более 100ºС  (для баков объемом 750л и выше – не более 50 ºС).

- Технические характеристики

Таблица 1

| Модель/ емкость в л. | Диаметр, мм | Высота, мм | Присоед. размер | Макс. рабочее давление, бар | Давление газовой подушки, бар | Срок службы, лет | Интервал рабочих температур, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC 8 CE | 205 | 315 | 3/4" | 8 | 1,5 | 15 | -10 +100 |
| AC 18 CE | 270 | 430 | 1" | 8 | 1,5 | 15 | -10 +100 |
| AC 25 CE | 270 | 470 | 1" | 8 | 1,5 | 15 | -10 +100 |
| AFV 35 CE | 400 | 400 | 1" | 8 | 1,5 | 15 | -10 +100 |
| AFV 50 CE | 400 | 600 | 1" | 10 | 1,5 | 15 | -10 +100 |
| AFV 80 CE | 400 | 815 | 1" | 10 | 1,5 | 15 | -10 +100 |
| AFV 100 CE | 500 | 805 | 1" | 10 | 1,5 | 15 | -10 +100 |
| AFV 150 CE | 500 | 1030 | 1" | 10 | 1,5 | 15 | -10 +100 |
| AFV 200 CE | 600 | 1065 | 1 1/4" | 10 | 1,5 | 15 | -10 +100 |
| AFV 300 CE | 650 | 1270 | 1 1/4" | 10 | 1,5 | 15 | -10 +100 |
| AFV 500 CE | 775 | 1420 | 1 1/4" | 10 | 1,5 | 15 | -10 +100 |
| AFL 750 CE | 800 | 1960 | 2" | 10 | 2,5 | 15 | -10 +100 |
| AFL 1000 CE | 800 | 2340 | 2" | 10 | 2,5 | 15 | -10 +100 |
| AFL 2000 CE | 1100 | 2750 | 3" | 10 | 2,5 | 15 | -10 +100 |
| AFL 3000 CE | 1250 | 3100 | 3" | 10 | 2,5 | 15 | -10 +100 |
| AFL 5000 CE | 1550 | 3420 | 3" | 10 | 2,5 | 15 | -10 +100 |

- Рекомендации по подбору бака

Необходимый объем гидроаккумулятора может быть найден из условия соблюдения паспортного количества включений насоса за 1 час. Эта величина приводится в документации на насосы, и обычно составляет 12-15 включений в час.

Объем бака предлагается рассчитывать по формуле:

, (л) ,где

n – количество включений насоса в час, 1/час;

Рmax -  установленное  абсолютное  давление отключения насоса, бар;

Рmin – установленное  абсолютное давление включения насоса, бар;

Рб – абсолютное давление газовой подушки в баке, бар. Давление газовой подушки рекомендуется устанавливать на 0,5 бар ниже, чем Рmin;

q-расчетный расход, л/сек. Для определения расчетного расхода горячей или холодной воды можно использовать метод «единичных нагрузок». Этот метод предусматривает определение расчетного расхода на основе суммирования единичных нагрузок от каждого прибора в зависимости от назначения здания.

Для определения вмещаемого в бак рабочего запаса жидкости можно воспользоваться формулой:

Vр = V(Pmax-Pmin)/Pmax,л,

- Устройство и принцип работы

Корпус бака 1 выполнен сварным из  углеродистой стали. Внутри корпуса расположена сменная мембрана  2 из этилен-пропилен-диен мономера (EPDM), имеющая ступенчато расширяющуюся книзу форму. Материал мембраны допущен к контакту с пищевыми жидкостями. Толщина мембраны увеличивается к верху. Такая конструкция мембраны  предотвращает возникновение в ней критических растягивающих усилий и предотвращает мембрану от трения о стенки бака.  Фартук мембраны закреплен между фланцами 3 с помощью болтов 4. В верхней части бака имеется  тяга с патрубком 5, закрепленная гайкой 6.   Патрубок связан с внутренней полостью мембраны и служит для установки предохранительного клапана и воздухоотводчика. Давление газовой подушки может регулироваться с помощью ниппеля 7, закрытого  пластиковой крышкой 8.. Баки поставляются с азотной газовой подушкой с давлением,  согласно таблице 1. Снаружи бак покрыт термостабилизированной эпоксидной эмалью.

- Указания по монтажу бака

Мембранный бак должен устанавливаться в месте, доступном для обслуживания,  в котором бак будет защищен от механических повреждений, вибраций и атмосферных воздействий.

К верхнему патрубку бака рекомендуется присоединить группу безопасности, включающую предохранительный клапан, воздухоотводчик и манометр. Баки емкостью 750 и выше имеют встроенный в корпус манометр, показывающий давление газовой подушки. В случае отсутствия группы безопасности  верхний патрубок бака должен быть заглушен.

Подключающий трубопровод должен подходить к баку снизу.

Пример установки  мембранного бака показан на рисунке.

Перед сдачей системы в эксплуатацию система подлежит гидравлическому испытанию. Каждый бак серии проходит заводское испытание давлением, в 1,5 раза превышающем рабочее давление, указанное в таблице 1. Продолжительность заводского испытания повышенным давлением составляет 30 мин. Если при гидравлическом испытании системы предусматривается  превышение  приведенных параметров, то перед испытаниями бак должен быть отсоединен от системы и подводящий трубопровод заглушен.

Перед монтажом бака необходимо проверить манометром давление газовой подушки, которое должно соответствовать данным в таблице 1.

Если по расчету требуется изменить заводскую установку давления в газовой подушке бака, то для  снижения давления, газ стравливается путем нажатия на клапан ниппеля, находящегося под пластиковой крышкой.

Для того, чтобы увеличить давление, к ниппелю присоединяется  воздушный насос.

- Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

При эксплуатации мембранного бака необходимо не реже 1 раза в месяц проверять давление газовой подушки. В случае отклонения от расчетных данных, давление следует откорректировать в соответствии с указаниями раздела 5.

В случае необходимости в замене мембраны, работы надлежит выполнять в следующей последовательности:

- перекрыть участок системы, на котором находится бак, и слить с него воду;

- отсоединить бак от подводящего трубопровода;

- разболтить контрфланец и снять его;

-       через открывшееся отверстие бака вынуть мембрану;

- продуть внутреннюю полость бака сжатым воздухом;

- подготовить к установке новую мембрану, для чего присыпать его наружную поверхность тальком;

- установить новую мембрану таким образом, чтобы фартук мембраны  плотно прилегал к фланцу бака;

- установить на место котрфланец и заболтить его;

- произвести подкачку воздуха  газовой подушки до  расчетного значения, и присоединить бак к системе.

- Возможные неисправности и способы их устранения

| Возможная неисправность | Вероятная причина | Метод устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Отсутствует давление газовой подушки. Подкачкой давление восстановить не удается | Неисправность ниппеля | Заменить ниппель | Проводится в сервисной организации |
| При попытке стравливания воздуха через ниппель, из него выходит вода | Нарушение герметичности мембраны | Заменить мембрану |  |

- Меры безопасности

Мембранный бак должен устанавливаться и обслуживаться персоналом, имеющим  соответствующую квалификационную группу по технике безопасности.

Монтаж и демонтаж баков производится при отсутствии давления в трубопроводе.

Запрещается эксплуатировать бак в системе, не снабженной предохранительным клапаном. При этом установка клапана не должна превышать максимальное рабочее давление бака.

- Упаковка, хранение и транспортировка.

Баки  должны храниться в упаковке предприятия –изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69 .

Транспортировка баков  должна осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 6019-83 .

Транспортирование авиатранспортом допускается только в герметизированных отапливаемых отсеках.

- Комплектность поставки

| № | Наименование | Количество, шт | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бак мембранный | 1 |  |
| 2 | Паспорт | 1 |  |
| 3 | Упаковка | 1 |  |

- Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие баков мембранных требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на  все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникши по вине потребителя в результате  нарушения правил, изложенных в настоящем Паспорте.

# Text boxes

###### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

БАК МЕМБРАННЫЙ серии AF СE, AC CE, AFL CE

| № | Марка бака | Количество, шт |
| --- | --- | --- |

Дата продажи _________________                                    Штамп или печать

Продавец        _________________                                     торгующей организации

Гарантийный срок  - 12 месяцев со дня продажи

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

- Заявление в произвольной форме, в котором указываются:

  - название организации или Ф.И.О. покупателя;

  - фактический адреса покупателя и контактный телефон;

  - название  и адрес организации, производившей монтаж;

  - краткое описание параметров системы,  в которой использовалось изделие;

  - краткое описание дефекта.

- Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).

- Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.

- Настоящий гарантийный талон.

4123