Регуляторы давления РД-НО(НЗ) и регуляторы расхода (перепада давления) РР, работающие без постороннего источника энергии, предназначены для   автоматического поддержания заданного давления или перепада давления жидких, газо- и парообразных сред, неагрессивных к материалам регулятора в условиях эксплуатации, установленных ГОСТ 12997 для группы В4. Корпусы регуляторов, по выбору, из серого чугуна (СЧ 20) – основное исполнение, стального литья (сталь 20Л) и коррозионостойкого литья (сталь 12Х18Н10Т). Выпускаются по СНИЦ.423117.013ТУ Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80.

Варианты исполнения регуляторов давления:РД-НО – регулирование давления «после себя»,РД-НЗ – регулирование давления «до себя».

Принцип действия основан на уравновешивании силы упругой деформации пружины настройки усилием, создаваемым регулируемой средой на мембранном узле.

Регуляторы используются в промышленных установках, тепловых пунктах, системах водоснабжения и других объектах в соответствии с их технической характеристикой.

Также по спец. заказу прибор может комплектоваться фильтром соответствующего диаметра, ответными стальными приварными фланцами.

### Технические характеристики

| Диаметры условного прохода DN, мм | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазоны настройки регулируемого давления, МПа | 0,04-0,16; 0,1-0,6,3; 0,4-1,0 |
| Условная пропускная способность, КN, м³/ч | 6,3 | 10 | 16,0 | 25,0 | 60,0 | 80 |
| Условное давление PN, МПа | 1,6 |
| Зона пропорциональности, не более | 20% от верхнего предела настройки |
| Зона нечувствительности, не более | 4 % от верхнего предела настройки |
| Допустимая протечка в % от КN, не более | 0,1 |
| Температура регулируемой среды, °C | от 0 до + 180 |
| Масса регуляторов, кг, не более | 23,5 | 26 | 28,5 | 34,5 | 56 | 58 |

Пример записи при заказе регулятора давления с нормально открытым регулирующим клапаном, с условным проходом 50 мм, с пределами настройки (0,1 – 0,4) МПа: «ГСП. Регулятор давления прямого действия РД-НО-50 (0,1 – 0,4) МПа – СНИЦ.423117.013 ТУ».

То же для регулятора давления с нормально закрытым регулирующим клапаном исполнения Т3: «ГСП. Регулятор давления прямого действия РД-НЗ-50 (0,1 – 0,4) МПа Т3 – СНИЦ.423117.013 ТУ».

Регуляторы расхода (перепада давлений) с условным проходом 40 мм, пределами настройки (0,04 – 0,16) МПа, исполнения Т3 для поставки на экспорт: «ГСП. Регулятор расхода прямого действия РР-НО-40 (0,04 – 0,16) на Т3 экспорт – СНИЦ.423117.013 ТУ».

## Габаритные и присоединительные размеры

|  | Размеры, мм Dy H H1 D1 D2 D3 D4 L B B1 25 645 445 115 68 85 14 160 310 280 32 655 455 135 78 100 18 180 40 690 465 145 88 110 200 50 720 495 160 102 125 230 80 800 535 195 133 160 310 100 850 535 215 158 180 350 |
| --- | --- |

### Принципиальные схемы включения регуляторов

А) РД - сборка «НО» - регулятор давления; регулирование давления «после себя»

Б) РД - сборка «НЗ» - регулятор давления; регулирование давления «до себя»

В) РР - сборка «НО» - регулятор расхода; регулирование перепада давлений

ФС – фильтр сетчатый;

К31, К32 – клапаны запорные

РУ – расходное устройство;

Pu – импульсное давление.

Изделие подлежит обязательной сертификации.

Имеется сертификат соответствия Госстандарта России; санитарно – эпидемиологическое заключение разрешающее применять в хозяйственно – питьевом водоснабжении