Регуляторы температуры прямого действия типа РТ-ДО(ДЗ) предназначены для автоматического поддержания заданной температуры регулируемой среды путём изменения расхода жидких газо- и парообразных сред, неагрессивных к материалам регулятора в условиях эксплуатации, установленных ГОСТ 12997 для группы С4. . Корпусы регуляторов, по выбору, из серого чугуна (СЧ 20) – основное исполнение, стального литья (сталь 20Л) и коррозионостойкого литья (сталь 12Х18Н10Т). Выпускаются по ТУ 25-02.090123-81. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80.

Варианты исполнения регуляторов температуры: РТ-ДО- с двухходовым нормально открытым регулирующим органом (клапан закрывается при повышении температуры); РТ-ДЗ- с двухходовым нормально закрытым регулирующим органом (клапан открывается при повышении температуры).

Регуляторы предназначаются для нагревательных и охладительных систем индустриальных, коммунальных и бытовых установок, например: для систем центрального отопления, вентиляции и кондиционирования, охладителей двигателей, теплообменников, бойлеров и других объектов в соответствии с их технической характеристикой.

# Технические характеристики

| Диаметры условного прохода DN, мм | 15 | 25 | 40 | 50 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазоны настройки регулируемой температуры, °C | 0-40; 20-60; 40-80; 60-100; 80-120; 100-140; 120-160; 140-180 |
| Условная пропускная способность, КN, м³/ч | 2,5 | 6,3 | 16,0 | 25,0 | 60, |
| Зона пропорциональности, °C, | 10 | 12,5 |
| Зона нечувствительности, °C, | 1 |
| Постоянная времени, с | 100 |
| Допустимая протечка в % от КN | 0,1 |
| Температура регулирующей среды, °C | от –15 до + 225 |
| Длина дистанционной связи, м | 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0 |
| Условное давление PN, МПа | 1,0 | 0,63 |
| Давление регулируемой среды PN, МПа | 1,6 |
| Максимальный перепад давления на регулирующем клапане PN, МПа | 0,6 | 0,4 |
| Масса регуляторов, кг | 7 | 9,5 | 14,5 | 22 | 40 |
| Погрешность установки по шкале настройки, °С | ±3 |

Схема включения регулятора РТ-ДО

Габаритные и присоединительные размеры регуляторов РТ-ДО(ДЗ).

| Обозначение | Рис. | Dy | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | H | H1 | H2 | h | h1 | L, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | размеры мм, не более |  |
| РТ-ДО-15 | I | 15 | 95 | 34 | 80 | 65 | 14 | 65 | 265 | 195 | 470 | 270 | 64 | 130±1,0 |
| РТ-ДЗ-15 | I I |  |  |  |  |  |  |  | 265 | 180 |  |  |  |  |
| РТ-ДО-25 | I | 25 | 115 |  |  | 85 |  |  | 285 | 205 |  |  |  | 160±1,0 |
| РТ-ДЗ-25 | I I |  |  |  |  |  |  |  | 295 | 155 |  |  |  |  |
| РТ-ДО-40 | I | 40 | 145 |  |  | 110 |  |  | 325 | 225 |  |  |  | 200±1,0 |
| РТ-ДЗ-40 | I I |  |  |  |  |  |  |  | 335 | 185 |  |  |  |  |
| РТ-ДО-50 | I | 50 | 160 | 53 | 100 | 125 | 18 | 80 | 430 | 315 | 690 | 490 | 80 | 230±1,0 |
| РТ-ДЗ-50 | I I |  |  |  |  |  |  |  | 440 | 255 |  |  |  |  |
| РТ-ДО-80 | I | 80 | 185 |  |  | 150 |  |  | 500 | 355 |  |  |  | 310±2,0 |
| РТ-ДЗ-80 | I I |  |  |  |  |  |  |  | 510 | 285 |  |  |  |  |