КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ФЛАНЦЕВЫЙ
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ (ЭИМ) 
25ч940нж РN 1,6 МПа

Код ОКП 37 2250 
Изготовление и поставка по ТУ 26-07-296-82 
ГОСТ 12893-83 
Материалы применяемые для изготовления клапана разрешены государственной санитарно-эпидемической службой Р.Ф. разрешение № 0339968 от 15.04.2002г. 

Предназначен для применения в системах автоматического регулирования и управления технологическими процессами различных производств с целью непрерывного регулирования давления, расхода и других параметров рабочей среды. 

Достоинства:

- клапаны выпускаются с линейной и равнопроцентной пропускной характеристикой.

| МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ |
| --- |
| Наименование | 25ч940нж |
| Корпус, крышка | Чугун СЧ-20 |
| Детали затвора | сталь 20Х13 |
| Сальниковая набивка | Графлекс |
| Прокладка | ПОН-2 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Диаметр номинальный, DN, мм | 25 | 40 | 50 | 80 |
| Условная пропускная способность, Кvу, м3/ч | 3,2 | 4,0 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 10 | 16 | 25 | 40 | 16 | 25 | 40 | 63 | 40 | 63 | 100 | 160 |
| Допустимая протечка воды в затворе при Р=0,4МПа, дм3/мин, не более | 0,053 | 0,06 | 0,1 | 0,13 | 0,16 | 0,2 | 0,26 | 0,16 | 0,26 | 0,4 | 0,66 | 0,26 | 0,4 | 0,66 | 1,0 | 0,66 | 1,0 | 1,6 | 2,6 |
| Давление номинальное РN, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) |
| Перепад давлений не более, МПа (кгс/см2) | 1,5 (15) | 0,7 (7) |
| Температура окружающей среды, ºС | От -20 до 50 |
| Температура рабочей среды, ºС | От минус 15 до 220 |
| Характеристика рабочей среды | Вода, пар, воздух и другие жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой |
| Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей корпуса | по ГОСТ 12815-80 на PN 1,6 исп.1, ряд 2 |
| Масса (кг) | 23 | 28 | 35 | 68 |

Наработка на отказ- 10 000 часов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Срок консервации – 3 года. Полный срок службы – не менее 10 лет.

| ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ |
| --- |
| DN, мм | Размеры, мм |
|  | D1 | D2 | D3 | d | L | n | Н |
| 25 | 68 | 85 | 115 | 14 | 160 | 4 | 575 |
| 40 | 88 | 110 | 145 | 18 | 200 |  | 590 |
| 50 | 102 | 125 | 160 |  | 230 |  | 610 |
| 80 | 133 | 160 | 195 |  | 310 | 8 | 668 |