Регуляторы давления РДС-НО(НЗ) и регуляторы перепада давления РПДС, работающие без постороннего источника энергии, предназначены для   автоматического поддержания заданного давления или перепада давления жидких, газо- и парообразных сред, неагрессивных к материалам регулятора в условиях эксплуатации, установленных ГОСТ 12997 для группы В4. Корпусы регуляторов, по выбору, из серого чугуна (СЧ 20) – основное исполнение, стального литья (сталь 20Л) и коррозийностойкого литья (сталь 12Х18Н10Т). Выпускаются по СНИЦ.423117.034ТУ. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80.

Варианты исполнения регуляторов давления: РДС-НО – регулирование давления «после себя»,РДС-НЗ – регулирование давления «до себя».

Принцип действия основан на уравновешивании силы упругой деформации пружины настройки усилием, создаваемым регулируемой средой на сильфонном узле.

Регуляторы используются в промышленных установках, тепловых пунктах, системах водоснабжения и других объектах в соответствии с их технической характеристикой.

Также по спец. заказу прибор может комплектоваться фильтром соответствующего диаметра, ответными стальными приварными фланцами.

Имеется сертификат соответствия.

## Технические характеристики

| Диаметры условного прохода DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазоны настройки регулируемого давления, МПа | 0,025-0,63; 0,4-1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условная пропускная способность, КN, м³/ч | 2,5 | 4 | 6,3 | 10 | 16,0 | 25,0 | 40,0 | 63,0 | 100,0 | 160,0 | 250,0 |
| Условное давление PN, МПа | 1,6 |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |
| Зона пропорциональности, не более | 10% от верхнего предела настройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона нечувствительности, не более | 1,6 % от верхнего предела настройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Относительный нерегулируемый расход по пару в % от КN, не более | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Относительный нерегулируемый расход для остальных регуляторов в % от КN, не более | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура регулируемой среды, °C | от 0 до + 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса регуляторов, кг, не более | 6,5 | 7,7 | 8,5 | 11 | 14 | 20 | 26 | 37 | 52 | 75 | 92 |
| Длина импульсной трубки, м | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимальный перепад давления на клапане МПа | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пример записи при заказе регулятора давления с сильфонным нормально закрытым регулирующим органом, диаметром условного прохода 40мм, пределами настройки (0,025-0,63)МПа: «Регулятор давления РДС-НЗ-40(0,025-0,63) СНИЦ.423117.034ТУ». Для  регуляторов с корпусными деталями из стали 20Л или 12Х18Н10Т необходимо указывать литеры «ст» или «нж» соответственно, для регуляторов РДС-НО с газообразной регулируемой средой – литеру «П». Пример записи при заказе регулятора давления с нормально открытым регулирующим органом, диаметром условного прохода 80мм, пределами настройки (0,4-1,0)МПа, корпусом из стали 20Л, регулируемой средой – пар: «Регулятор  давления РДС-НО-80(0,4-1,0)П-ст СНИЦ.423117.034ТУ»

Габаритные и присоединительные размеры, мм

|  | DN; D1; D2; D3; B; H; h; d; n; Масса, кг. 15; 47; 65; 95; 130; 390; 160; 14; 4; 6,5. 20; 58; 75; 105; 150; 7,7. 25; 68; 85; 115; 160; 405; 175; 8,5. 32; 78; 100; 135; 180; 448; 208; 18; 11,0. 40; 88; 110; 145; 200; 448; 208; 14,0. 50; 102; 125; 160; 230; 504; 264; 20,0. 65; 122; 145; 180; 290; 511; 271; 26,0. 80; 133; 160; 195; 310; 521; 281; 8; 37,0. 100; 158; 180; 215; 350; 553; 313; 52,0. 125; 184; 210; 245; 400; 660; 420; 75,0. 150; 212; 240; 280; 480; 742; 502; 92,0. |
| --- | --- |

### Принципиальные схемы включения регуляторов

А) РДС - сборка «НО» - регулятор давления; регулирование давления «после себя»

Б) РДС - сборка «НЗ» - регулятор давления; регулирование давления «до себя»

В) РПДС - сборка «НО» - регулятор расхода; регулирование перепада давлений

ФС – фильтр сетчатый;

К31, К32 – клапаны запорные

РУ – расходное устройство;

Pu – импульсное давление.