## Монтаж реле протока

Для обеспечения безупречной работы реле протока должно устанавливаться на горизонтальном трубопроводе, чтобы пластина (ламель) была вертикальна. Расстояние от прибора до последующей арматуры, отводов или фитингов на трубопроводе должно составлять не меньше 5 Ду. Реле протока должно быть ориентировано так, чтобы направление стрелки на корпусе соответствовало направлению протока в трубопроводе. При наличии в теплоносителе посторонних механических включений и высокой загрязненности следует перед реле протока устанавливать фильтр механической очистки.

## Регулировка реле протока FLU 25

Приведённая далее таблица дает значения                                                      требуемой длины ламели в соответствии с                                                           диаметром трубы.                                                                                                               Порог срабатывания (рабочая точка) определяется   напряжением пружины (10), установкой винта (8)                                                        и длиной ламели (А).

| Диаметр трубы | Длина ламели, мм | Минимальный расход в диапазоне регулирования | Максимальный расход в диапазоне регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | открывание, м3/ч | замыкание, м3/ч | открывание, м3/ч | замыкание, м3/ч |
| 1" | 34 | 0,4 | 0,9 | 1,5 | 2,0 |
| 1 1/4" | 34 | 0,6 | 1,2 | 1,9 | 2,6 |
| 1 1/2" | 57 | 0,9 | 1,6 | 2,6 | 3,3 |
| 2" | 57 | 2,3 | 3,2 | 5,1 | 7,1 |
| 2 1/2" | 88 | 3,5 | 4,2 | 7,0 | 8,0 |
| 3" | 88 | 5,7 | 6,3 | 10,5 | 12,0 |
| 4" | 88 | 12,0 | 13,5 | 26,0 | 28,0 |
| 4" | 167 | 7,1 | 8,0 | 18,0 | 20,0 |
| 5" | 88 | 23,0 | 27,0 | 58,0 | 60,0 |
| 5" | 167 | 9,0 | 12,1 | 28,0 | 30,0 |
| 6" | 88 | 36,0 | 43,0 | 87,0 | 91,0 |
| 6" | 167 | 12,0 | 17,2 | 32,0 | 35,0 |
| 8" | 88 | 73,0 | 85,0 | 170,0 | 176,0 |
| 8" | 167 | 36,0 | 42,0 | 85,0 | 90,0 |