Предназначен для выдачи сигнализации о превышении установленных значений объемной доли горючих газов и массовой концентрации оксида углерода в воздухе.

Область применения: установка в помещении котельных различной мощности, работающих на сжиженном и природном газах, а также в невзрывоопасных зонах других производственных, административных и жилых помещений.

Способ забора пробы - диффузионный

Принцип работы термохимический (на горючий газ), электрохимический (на СО)

## Основные технические характеристики

| Характеристики | Значения | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Количество датчиков: по горючему газу (выносные) По оксиду углерода (СО) (встроенный) | 1 или 2 1 | По заказу |
| Стандартная установка порогов: По горючему газу, % НКПР (по метану) По оксиду углерода (СО), мг/м3: 1-й порог 2-й порог | 10± 5 или 20± 5 20± 5 100± 25 | По заказу |
| Срабатывание “сухих” контактов реле при достижении пороговых концентраций: 1-й порог 2-й порог | одна группа две группы | 220 В; 2,5 А 220 В; 1 А |
| Время срабатывания сигнализации, с, не более По горючему газу По оксиду углерода (СО) | 15 45 | Звуковая общая, Световая раздельная |
| Время прогрева, мин, не более | 60 |  |
| Температура окружающей среды, ° С | 0¸ +50 |  |
| Длина кабеля связи между сигнализатором и датчиком по горючему газу, м | До 200 | сечение жилы 0,75 мм |
| Габаритные размеры, мм, не более Для блока датчика Для блока питания и сигнализации | 70х130х40 240х200х70 | Масса, кг не более 0,15 1,2 |
| Питание. В | ~220 | 50 Гц |
| Срок службы прибора, лет, не менее для датчика | 10 3 |  |